Rezervuāra dinamikas vienādojums mainīgam ūdens patēriņam

Ūdens rezervuāra ieejas iedarbe ir ūdens plūsma Q, kuru sūknis caur ventiļiem padod uz  rezervuāru. Izejas lielums ir ūdens līmenis H, kuru iespaido mainīga perturbācija – patēriņa plūsma Qp.

Ūdens līmeņa izmaiņas procesu rezervuārā apraksta sekojošs plūsmu bilances vienādojums:

S dΔHdt = Q0 + ΔQ − Qp0+ΔQp(H),

kur ∆Q = const. – ūdens pieplūdes lēcienveida izmaiņa, m3/s;

∆Qp = kp ΔH–ūdens patēriņa izmaiņa no līmeņa izmaiņas, m3/s;

kp = ∆Qp / ΔH – ūdens patēriņa izmaiņas koeficients, (m3/s)/m;

S – rezervuāra šķērsgriezuma laukums, m2;

dΔH/dt – līmeņa izmaiņas ātrums, m/s.

Veicot vienkāršus matemātiskus pārveidojumus un ņemot vērā, ka  Q0 = Qp0 iegūstam rezervuāra diferenciālvienādojumu normālformā:

TobjdΔHdt + ΔH = KobjΔQ,

Kur Kobj = 1kp = ΔHΔQp - rezervuāra pārvades koeficients, kas raksturo  tā jutību pret patēriņa izmaiņu, m/(m3/s);

Tobj = Skp= S⋅ΔHΔQp- rezervuāra laika konstante, s

Laika konstante Tobj raksturo līmeņa nostabilizēšanās inerci. Tā ir tieši proporcionāla ūdens līmeņa regulēšanas tilpumam: V = S·ΔH, bet apgriezti proporcionāla ūdens patēriņa plūsmas izmaiņai ΔQp .

Dotajam objektam piemīt pašizlīdzināšanās spēja, t.i., noteiktam ūdens pieplūdes daudzumam Q atbilst noteikts stabils līmenis H.

Rezervuāra pārejas procesa raksturlīknes mainīgam patēriņam Qp = f(H)

Šāds objekts ir stabils bez regulatora. Tā stabilitāti raksturo pašizlīdzināšanās koeficients:

ξ =kp= 1Kobj = ΔQpΔH .                                             Atrisinot rezervuāra diferenciālvienādojumu iegūstam izteiksmi, kas apraksta ūdens līmeņa izmaiņas procesu rezervuārā, mainot  lēcienveidīgi ūdens pieplūdi ΔQ :

H = H0+Kobj⋅ΔQ⋅1−e−tTobj,

kur Kobj·∆Q = ∆H(∞) –maksimālā ūdens līmeņa izmaiņa pārejas  procesa beigās, m.

Rezervuāra dinamikas vienādojums konstantam ūdens patēriņam

Apskatīsim to pašu ūdens rezervuāru pie tiem pašiem sākuma nosacījumiem, bet ar atšķirīgu perturbējošo iedarbi – ūdens tiek atsūknēts no rezervuāra ar sūkni, kas nodrošina konstantu patēriņa plūsmu: Qp = Qp0 = const.

Dinamisko ūdens līmeņa izmaiņas procesu rezervuārā apraksta sekojošs plūsmu bilances vienādojums:

S dΔHdt = Q0 + ΔQ − Qp0.

Integrējot pie  Q0 = Qp0 , iegūstam  integrāli, kas apraksta rezervuāra  dinamisko pārejas procesu:

ΔH = 1S0tΔQ⋅dt.

Atrisinot integrāli, iegūstam izteiksmi, kas apraksta līmeņa izmaiņas dinamisko procesu:

H = H0+ΔQS⋅t=H0+vH⋅t,

kur vH = ΔQ/S – līmeņa izmaiņas ātrums, m/s.

Pie šādiem nosacījumiem rezervuāram kā vadības objektam nepiemīt pašizlīdzināšanās spēja.

Tā pašizlīdzināšanās koeficients vienāds ar nulli, jo:

ξ = ΔQp/ ΔH = 0 / ΔH = 0.

Tā kā visu laiku saglabājas pieplūdes un patēriņa plūsmu starpība, tad ūdens līmenis nepārtraukti palielināsies līdz avārijas stāvoklim. Tātad vadības objekts, kuram nepiemīt pašizlīdzināšanās spēja, nevar darboties bez piespiedu regulēšanas.

Rezervuāra pārejas procesa raksturlīknes konstantam patēriņam Qp=Qp0