Līdzstrāvas elektromagnētiskie releji.

Līdzstrāvas releju uzbūves pamatā ir līdzstrāvas elektromagnēts, kas sastāv no feromagnētiska materiāla serdeņa 1, uz kura uzmontēta spole 2. Magnētisko ķēdi caur gaisa spraugu noslēdz feromagnētiska materiāla enkurs 3.

Relejs ir normālā stāvoklī, ja tā spolei nav pieslēgts spriegums.

Līdzstrāvas elektromagnētiskais relejs un tā voltampēru raksturlīkne: 1-serdenis; 2-spole; 3-enkurs; 4- izcilnis; 5-kontaktplāksne; elektriskie kontakti; 7-atspere

Līdzstrāvas elektromagnētiskos relejus raksturojošie parametri.

1. Enkura pievilkšanās spriegums Up (pievilkšanās strāva Ip).

2. Nominālais spriegums Unom (nominālā strāva Inom). Līdzstrāvas releju spoļu standartizētie nominālie spriegumi – (6, 12, 24, 36, 48, 60, 110, 220)V.

3. Atlaišanās spriegums Ua (atlaišanās strāva Ia).

4. Drošuma (rezerves) koeficients:

- Kd=UnomUp=InomIp,                                              (1)

- kur   Kd > 1 (Kd = 1,2…2,0

5. Elektromagnētisko releju jutību raksturo atgriešanas koeficients:

Ka=UaUp=1−ΔUUp=IaIp,                                  (2)

- kur ΔU = Up - Ua - releja nejutības zona.

6. Nominālais jaudas pastiprinājuma koeficients:

Kp=Iiznom⋅UiznomIienom⋅Uienom=PiznomPienom,                              (3)

kur Iiznom, Uiznom, Piznom – kontaktu nominālā komutācijas strāva, spriegums un jauda; Iienom, Uienom, Pienom - releja spoles nominālā strāva, spriegums un jauda.

Piemērs.

Dots: Uie = 24V, Iie = 20mA, Uiz = 220V, Iiz = 2A.

Ievietojot skaitliskos lielumus, iegūst Kp = 220V ∙4A/24V∙0,02A = 917.

Elektromagnētiskais vilces spēks.

Līdzstrāvas elektromagnētiskajam relejam ar vienu gaisa spraugu starp serdeni un enkuru elektromagnētisko vilces spēku Fe (N) aprēķina pēc formulas:

Fe=(Is⋅w)22⋅μ0⋅Sδ2,              (4)

kur μ0 = 4π10-7– magnētiskā konstante, H/m;

Is - spoles strāva, A.

w – spoles vijumu skaits;

δ – gaisa spraugas platums, m;

S – feromagnētiskā serdeņa šķērsgriezuma laukums, m2.

Maiņstrāvas elektromagnētiskie releji.

- Maiņstrāvas releja serdenis un enkurs, atšķirībā no līdzstrāvas releja, tiek izgatavoti nevis no viengabala materiāla, bet no elektrotehniskā tērauda plāksnīšu paketēm.

Plāksnītes savā starpā ir elektriski izolētas ar izolācijas lakas kārtiņu. Šāda konstrukcija ierobežo spoles strāvas radītās mainīgās magnētiskās plūsmas ~Φ inducētās virpuļstrāvas jeb Fuko strāvas.

Maiņstrāvas elektromagnētiskais relejs un tā voltampēru raksturlīkne: 1-spole; 2-serdenis; 3- enkurs; 4- gredzens

2.  Lai novērstu  maiņstrāvas  releja  enkura  vibrācijas, kas rodas sinusoidālajai spoles strāvai (~Is = Ismax · sin ωt) ejot caur nulles punktu, uz releja serdes gala uzmontē vara vai alumīnija gredzenu 4, kas aptver 2/3 no serdes gala laukuma.

Maiņstrāvas releja V-A raksturlīkne ir izteikti nelineāra.

To apraksta Oma likums maiņstrāvas ķēdei:

Is=UsZs=UR2+XL2,                               (5)

kur Zs - maiņstrāvas releja spoles pilnā pretestība, Ω;

R – spoles aktīvā pretestība, Ω.

XL – spoles induktīvā pretestība, Ω.

Atšķirībā no līdzstrāvas releja, maiņstrāvas releja pievilkšanas strāva ir ievērojami lielāka par nominālo darba strāvu .

Maiņstrāvas releja elektromagnētiskais vilces spēks.

Maiņstrāvas releja ar vienu gaisa spraugu elektromagnētisko vilces spēku ~Fe aprēķina pēc formulas:

~Fe=(~Is⋅w)2μ0S3⋅δ2(1,5−32sin2ωt),                   (6)

kur  ~Is - spoles strāvas efektīvā vērtība, A;

 = 2f - maiņstrāvas leņķiskā frekvence, s-1;

Maiņstrāvas relejam vilces spēks ~Fe ir svārstīgs un periodiski mainās no ~Femin līdz ~Femax  ar divkāršu maiņstrāvas leņķisko frekvenci 2.

Salīdzinot maiņstrāvas releju un ekvivalentu līdzstrāvas releju ar vienādiem elektromagnēta parametriem iegūstam, ka

~Femin = 0,42 Fekv, bet ~Femax = 1,58 Fekv ,

kur Fekv - ekvivalentā līdzstrāvas releja enkura vilces spēks, N.

Elektromagnētisko releju izvēle un salīdzinājums.

Līdzstrāvas un maiņstrāvas elektromagnētiskos relejus izvēlas pēc trim galvenajiem tehniskajiem rādītājiem:

- spoles nominālā sprieguma Unom;

- kontaktu nominālā komutācijas sprieguma Uknom;

- nominālās komutācijas jaudas Pknom.

Spoles barošanas spriegumu izvēlas vienādu ar nominālo: Us = Unom. Kontaktu spriegumu izvēlas no nosacījuma: Uk ≤ Uknom. Lai relejs kalpotu paredzēto resursa laiku, kontaktu komutācijas jaudu ieteicams izvēlēties aptuveni 2 reizes mazāku par nominālo jaudu: Pk ≈ 0.5Pknom.

Līdzstrāvas releju pozitīvās īpašības:

1) augsta jutība un augsts ekspluatācijas  drošums;

2) maza patērētā jauda un mazi zudumi;

3) spoles strāva nav atkarīga no enkura stāvokļa.

Trūkumi:

1) paliekošā magnetizācija var izraisīt enkura pielipšanu pie serdeņa;

2) nepieciešama taisngrieža iekārta barošanai no maiņstrāvas tīkla.

Maiņstrāvas releju pozitīvās īpašības:

1) iespēja barot tieši no maiņstrāvas tīkla;

2) liela palaišanas strāva, kas dod iespēju palielināt kontaktu atstarpi

un komutēt lielāku jaudu.

Trūkumi:

1) salīdzinājumā ar līdzstrāvas relejiem, aptuveni 2 reizes zemāks

ekspluatācijas drošums;

2) svārstīgs vilces spēks un relatīvi lieli enerģijas zudumi.

Herkonu releji.

Herkonu releji ir komutācijas ierīces, kas sastāv no magnētiski vadāmu kontaktu elementa – herkona 1, kurš ievietots spolē 2 ar lielu vijumu skaitu.

Lai pastiprinātu magnētisko plūsmu , mazgabarīta herkonu releju spoles aptver ar magnētisko ķēdi 3.

Herkons 1 sastāv no stikla balona, kurā iekausēti magnētiski mīksta materiāla elastīgi kontakti. Dzirksteļošanas samazināšanai herkona balonā iepildīta inerta gāze (argons).

Herkonu releju galvenās priekšrocības:

- vienkārša uzbūve (nav mehāniskās daļas);

- var darboties ugunsnedrošās un sprādzienbīstamās vidēs;

- liels komutācijas ciklu skaits (līdz 107);

- lielāka komutējamā jauda un 10 reizes lielāks komutācijas ciklu skaits salīdzinājumā ar ekvivalentu elektromagnētisko releju.

Herkonu relejs: 1- herkons; 2- spole; 3- magnētiskā ķēde