Elektromagnētiskie un elektroniskie laika releji

Indukcijas tipa elektromagnētiskais laika relejs.

Laika releja pamatā ir līdzstrāvas elektromagnētiskais relejs, uz kura serdeņa uzmontēts masīvs gredzens ar mazu elektrisko pretestību.

Ieslēdzot slēdzi S1, releja spolē plūst strāva I, kas rada augošu magnētisko plūsmu Φ. Šī plūsma noslēdzas caur gredzenu un inducē tajā strāvu, kura rada indukcijas plūsmu Φi.

Pēc Lenca likuma indukcijas plūsma darbojas pretī galvenās plūsmas izmaiņai.

Tā kā galvenā plūsma palielinās, tad indukcijas plūsma vērsta pretējā virzienā un kavē tās augšanu.

Līdz ar to rezultējošā magnētiskā plūsma vienāda ar galvenās plūsmas un indukcijas plūsmas algebrisko starpību.

Rezultējošās magnētiskās plūsmas augšana tiek kavēta un relejs ieslēdzas ar kavējumu 2...3s.

a.	b.

Laika relejs ar elektromagnētiskās indukcijas radītu darbības  kavējumu uz ieslēgšanos (a) un magnētisko plūsmu raksturlīknes (b)

Izslēdzot slēdzi S1, magnētiskā plūsma Φ strauji samazinās un rada indukcijas plūsmu Φi, kas pēc Lenca likuma cenšas galveno plūsmu Φ uzturēt.

Šajā gadījumā indukcijas plūsma vērsta galvenās plūsmas virzienā un kavē tās samazināšanos.

Rezultējošā magnētiskā plūsma vienāda ar galvenās plūsmas un indukcijas plūsmas algebrisko summu.

Tā kā rezultējošās magnētiskās plūsmas sabrukšana tiek kavēta, tad relejs izslēdzas ar kavējumu.

Šos laika relejus izmanto elektrodzinēju automātiskās palaišanas un bremzēšanas shēmās.

a.	                                     b.

Laika relejs ar elektromagnētiskās indukcijas radītu darbības kavējumu uz atslēgšanos (a) un magnētisko plūsmu raksturlīknes (b)

Elektromagnētiskais laika relejs ar kondensatoru.

Laika relejs sastāv no līdzstrāvas releja, kura spolei K1 paralēli pieslēgts kondensators C1.

Ieslēdzot slēdzi S1, caur uzlādes rezistoru R1 plūst strāva i, kas mezglu punktā sadalās spoles strāvā is un kondensatora uzlādes strāvā ic. Slēdža S1 ieslēgšanas momentā sākas kondensatora uzlāde.

Kad kondensatora spriegums kļūst vienāds ar releja pievilkšanās spriegumu Uc = Up, relejs K1 ieslēdzas.

Elektromagnētiskais līdzstrāvas relejs ar kondensatora C1 radītu

darbības kavējumu uz ieslēgšanos un atslēgšanos

Elektromagnētiskais līdzstrāvas relejs ar kondensatora C1 radītu

darbības kavējumu uz ieslēgšanos un atslēgšanos

Laika releja analītiskais aprēķins.

Sastādot releja elektriskās ķēdes strāvu un spriegumu bilances vienādojumus un atrisinot iegūto vienādojumu sistēmu diferenciāl-vienādojumu ar konstantiem koeficientiem:

τpdUCdt+UC=UCmax,                               (1)

kur τp=C⋅RS⋅R1RS+R1 - releja pievilkšanās laika konstante, s;

UCmax=RSRS+R1⋅U- kondensatora maksimālais uzlādes spriegums, V;

Piemērs.

Dots: C =100 μF, Rs = 10 kΩ, R1 = 7 kΩ.

Aprēķins.      τp=C⋅RS⋅R1RS+R1=100⋅10−6F⋅10⋅103Ω⋅7⋅103Ω(10+7)⋅103Ω=0.41s.

Atrisinot vienādojumu (1) kondensatora uzlādes un izlādes režīmiem, iegūst izteiksmes pievilkšanās un atlaišanās laika kavējumu aprēķinam:

tp=tp⋅lnUcmaxUcmax−Up  .                                   (2)

ta=τa⋅lnUcmaxUa                                              (3)

kur τa=C⋅Rs– releja atlaišanās laika konstante, s.

Elektroniskais laika relejs.

Lielu kavējumu (no dažām minūtēm līdz stundām un pat vairākām diennaktīm) iegūšanai izmanto laika relejus, kas veidoti uz analogo un ciparu mikroshēmu bāzes.

Daudzkanālu laika releji tiek izmantoti kā komandaparāti programmvadības sistēmās.

BB-barošanas bloks; G-takts impulsu ģenerators; IS-impulsu skaitītājs; DS-dešifrators; EP-izejas signālu pastiprinātāji; VS-vadības shēma

Vadības shēma VS palaiž takts ģeneratoru G un impulsu skaitīšanas shēmu IS, kas sastāv no bināri-decimālajiem skaitītājiem.

Takts ģenerators formē sprieguma impulsus ar stabilu sekošanas periodu Ti.

IS attiecīgajā decimālajā izejā parādās augsta līmeņa signāls, ja saskaitīto impulsu skaits vienāds ar attiecīgās izejas decimālo vērtību.

Dešifrators DS atšifrē laika releja attiecīgā vadības kanāla ieprogrammēto laika kavējumu un formē signālu izejas jaudas pastiprinātājam EPI. Pastiprinātais signāls tiek padots uz izpildiekārtu.