Asinhronās elektriskās piedziņas „mīkstā” palaide

Elektroniskās „mīkstās” palaides iekārtas ar kontrollera vadību realizē vienmērīgu elektrodzinēja palaidi un vienmērīgu apturēšanu.

Tas tiek panākts vienmērīgi mainot elektrodzinēja barošanas spriegumu visā palaides un apturēšanas procesa laikā.

Elektroniskās „mīkstās” palaides iekārtas ar kontrollera vadību var nodrošināt sekojošus režīmus:

- palaidi ar ieprogrammētu strāvas ierobežojumu – (2...5)Inom;

- darba strāvas iestatījumu (nenoslogotam elektrodzinējam) – (50...100%) Inom;

- palaidi ar ieprogrammētu ieskrejas laiku – (1...30)s;

- triecienpalaidi elektrodzinējam ar lielu slodzes pretestību;

- apturēšanu ar ieprogrammētu apstāšanās laiku – (2...60)s;

- elektrodzinēja ātro dinamisko bremzēšanu ar līdzstrāvu.

„Mīkstās” palaides iekārtas uzbūve un raksturlīknes

Elektroniskās palaides iekārtas ATS-23 elektriskā shēma sastāv no jaudas moduļa un vadības moduļa.

Vadības modulis nodrošina sekojošas funkcijas:

- komutē pusvadītāju slēdžus-tiristorus atbilstoši uzdotajiem nosacījumiem;

- reģistrē un uzkrāj elektrodzinēja un palaides iekārtas termiskā stāvokļa datus;

- kontrolē elektroenerģijas piegādi un elektriskās izolācijas stāvokli;

- darbības funkciju izvēli ar 4 selektoru slēdžiem;

- darbības parametru iestatīšanu ar 4 potenciometriem;

- elektrodzinēja un palaides iekārtas pārslodzes-avārijas aizsardzību;

- elektrodzinēja un palaides iekārtas stāvokļa indikāciju ar gaismas displeju, kā arī brīdinošo un avārijas signalizāciju termiskas vai elektriskas pārslodzes gadījumā (fāzes izkrišana, fāzu asimetrija, virs-strāva u.c.).

„Mīkstās” palaides iekārta ar vadāmu elektronisko komutatoru

Jaudas modulī ietilpst 6 sapāroti tiristori ar to aizsardzības ķēdēm. Katrā fāzē slēgti 2 tiristori, kas savienoti pretslēgumā, lai varētu komutēt maiņsprieguma pozitīvo un negatīvo pusperiodu.

Strāvas transformatori TA1 un TA2 ar izejas taisngriežiem formē informatīvos signālus vadības modulim par elektrodzinēja strāvas lielumu, asimetriju un fāzu stāvokli.

Palaides iekārtās ar strāvu virs 72A iebūvēti ventilatori, kas dzesē tiristorus un aizvada no tiem elektrisko zudumu radīto siltumu.

Elektrodzinēja fāzes sprieguma Usl un fāzes strāvas Isl efektīvās vērtības regulēšanai izmanto tiristoru vadības impulsu fāzes nobīdi attiecībā pret tīkla sprieguma UA sākuma fāzi par leņķi α.

Šo nobīdi izsaka elektriskajos grādos un sauc par tiristora atvēršanas leņķi. Ja α=0, Usl= UAnom. Ja α=1800, Usl= 0.

Tiristors VS1 komutē sinusoidālā sprieguma pozitīvo pusvilni, bet pretēji slēgtais tiristors VS2 – negatīvo pusvilni.

Palielinot tiristoru atvēršanas leņķi α, spriegums un strāva slodzē samazinās.

Šāda α-regulēšana dod pozitīvu rezultātu, ja slodze ir tīri aktīva. Tad strāva Isl=Usl/R sakrīt fāzē un pēc formas ar spriegumu Usl.

„Mīkstās” palaides iekārtas sprieguma un strāvas raksturlīknes

Elektrodzinēja tinumi rada aktīvi-induktīvu slodzi, tādēļ strāva būtiski atšķiras no sprieguma pēc formas un aizkavējas par leņķi ϕi.

Šajā gadījumā labāku rezultātu dod tā saucamā γ-regulēšana, kur γ = α –φi – strāvas regulēšanas leņķis.

Palaides procesa beigās vadības modulis iestata atvēršanas leņķi α0 = φi. Tad γ = 0 un elektrodzinēja strāva iegūst nepārtrauktu sinusoidālu formu.

„Mīkstās” palaides raksturlīknes.

„Mīkstās” palaides iekārta nodrošina nemainīgu strāvu visā palaides laikā atbilstoši iestatītajam lielumam.

Pāreja no strāvas mākslīgās raksturlīknes uz dabisko raksturlīkni notiek vienmērīgi bez strāvas lēcieniem un pārrāvumiem.

Griezes momenta izmaiņa ir vienmērīga, ko panāk ar sprieguma pakāpenisku paaugstināšanu. Tādēļ mehānisma iedarbināšanās notiek vienmērīgi bez mehāniskas, elektriskas vai hidrauliskas pārslodzes.

„Mīkstās” palaides relatīvās strāvas ki*=I*/Inom, griezes momenta km*=M*/Mnom un slodzes momenta ksl=Msl/Mnom raksturlīknes

„Mīkstās” palaides iekārtas izvēle un iestatīšana

Izvēlas atbilstoši elektrodzinēja jaudai, tīkla spriegumam un frekvencei:

Uep=Unom, fep=fnom,Pep≥Pnom ,

kur Uep, fep un Pep – elektroniskā palaidēja nominālais spriegums, frekvence un jauda; Unom, fnom un Pnom – elektrodzinēja nominālais spriegums, frekvence un jauda.

Mīkstās palaides iekārtas „Altistart 3” elektroniskie palaidēji ATS-23 galvenokārt tiek izmantoti ūdensapgādes un kanalizācijas sūkņu vienmērīgai palaidei un apturēšanai.

Iespējams izvēlēties iekārtas ar barošanas spriegumiem – 220/240V, 380/415V, 440/460V un 500V ar frekvenci 50/60Hz un nominālo jaudu no 1.8kW līdz 800kW.

Mazas un vidējas jaudas asinhrono elektrodzinēju elektroniskajos palaidējos „CI-tronic” izmantota jauna integrālā tehnoloģija, kas dod iespēju izveidot kompaktus aparātus ar maziem siltuma zudumiem jaudas modulī.

Elektroniskie palaidēji „CI-tronic” ar integrālo jaudas moduli

Aparāti MCI-25 paredzēti asinhrono elektrodzinēju ar jaudu no 0.1kW līdz 15kW vienmērīgai palaidei un apturēšanai ar strāvas un momenta ierobežojumu.

Elektrodzinēja ieskrejas un apstāšanās laiki – 0.5 līdz 10s.

Smagos palaišanas apstākļos var dot īslaicīgu triecienpalaidi (0.2s) ar 100% spriegumu un maksimālo griezes momentu.

Modelī MCI-25B iespējama elektrodzinēja īslaicīga darbība ar mazu ātrumu (7.5 vai 10 % no nominālā) un ātrā bremzēšana ar līdzstrāvu.

Elektroniskā palaidēja ATS-23 darba raksturlīknes.

Sprieguma U, strāvas I un rotācijas ātruma n raksturlīknes atbilstoši

iestatītam strāvas ierobežojumam Ipal=3Inom un palaides laikam tp=10s

Atbilstoši iestatītajiem palaides parametriem elektroniskā palaidēja procesors aprēķina pieļaujamo sprieguma lēcienu, lai strāva nepārsniegtu uzdoto lielumu palaides sākumā. Pēc tam spriegums tiek automātiski regulēts atbilstoši uzdotajai palaides strāvai un laikam.

Kad elektrodzinēja rotācijas ātrums tuvojas nominālajam lielumam nnom, strāva samazinās līdz nominālai vērtībai Inom, bet spriegums tiek strauji paaugstināts līdz nominālajam lielumam Unom.

Vienmērīga sprieguma maiņa ierobežo palaides strāvu un novērš mehāniskas pārslodzes pārvados, kā arī būtiski samazina komutācijas impulsus, kas ģenerējas tinumos sprieguma ieslēgšanas brīdī.

Elektrodzinēja apturēšana var notikt divējādi – brīvi ar apturēšanas laiku tb vai regulēti ar apturēšanas laiku tr.

Izvēloties brīvo apturēšanu, atslēdz elektriskā tīkla spriegumu. Tad elektrodzinēja apturēšanas laiku tb un tā brīvās kustības ātruma nb izmaiņu nosaka tikai rotējošo masu inerce un pretestība.

Regulētas apturēšanas sprieguma U un rotācijas ātruma nr izmaiņa atbilstoši iestatītam apstāšanās laikam tr=12s

Aktivizējot regulētas apturēšanas funkciju, elektrodzinējs tiek apstādināts pakāpeniski samazinot spriegumu U.

Regulētas apturēšanas laiku iestata ar potenciometru DEC. Atbilstoši tam, procesors aprēķina regulējamā sprieguma Ur izmaiņas funkciju.

Spriegums samazinās pakāpeniski no nominālā lieluma Unom līdz fiksētai minimālai vērtībai Umin .

Lai iedarbinātu smagu slodzi, aktivizē triecienpalaidi „Booster”, ieslēdzot slēdzi BST.

Tad uz elektrodzinēju tiek īslaicīgi (0.1s) padots nominālā sprieguma impulss Ui, kas rada lielu sākuma griezes momentu.

Kad impulss beidzas, notiek sprieguma pakāpeniska palielināšana atbilstoši iestatītajam strāvas ierobežojumam un palaides laikam tp.

Sprieguma U, strāvas I un rotācijas ātruma n izmaiņas raksturlīknes

ar palaides sprieguma impulsu Ui smagas slodzes iedarbināšanai

Lai paātrināti apturētu mehānismu un precizētu tā apstāšanās pozīciju, aktivizē elektrisko bremzēšanu ar slēdzi CTL.

Lai iegūtu vismazāko bremzēšanas laiku, potenciometru DEC iestata pozīcijā „2”.

Dodot „Stop” komandu, elektrodzinēja tinumos pārstāj plūst maiņstrāva ~I un uz tiem tiek padota pulsējoša līdzstrāva ~Ibr, kas rada bremzējošu momentu.

Vadības modulis katrā fāzē komutē tikai vienu tiristoru. Kad fāzē A ir pozitīvais pusvilnis, fāzēs B un C ir negatīvie pusviļņi.

Lai visos elektrodzinēja tinumos plūstu pulsējoša līdzstrāva, komutē tiristorus VS1, VS4 un VS6.

Dinamiskās bremzēšanas raksturlīknes elektrodzinēja paātrinātai

apturēšanai: ~I-nominālā darba strāva, A; ~Ibr–bremzēšanas strāva;

nb–brīvās kustības ātrums, min-1; nbr– bremzētas kustības ātrums, min-1

Palaides shēma ar elektronisko un magnētisko palaidēju

Bāzes shēmā ar elektronisko palaidēju A1 iekļauj magnētisko palaidēju KM1, kas nodrošina galvanisku atsaisti no elektriskā tīkla un paaugstina iekārtas darba drošumu pārslodzes-avārijas gadījumos.

Bāzes shēma realizē „mīkstās” palaides opcijas, bet elektrodzinēja apsturēšana var notikt tikai brīvā veidā.

Ar slēdzi RET izvēlas rokas vai automātisko atiestati,

ar STP izvēlas brīvās kustības apturēšanu,

ar BST izvēlas vienmērīgu palaidi vai triecienpalaidi,

ar potenciometru Ir iestata darba strāvu.

Palaides shēma ar iespēju iestatīt elektrodzinēja darba strāvu (Ir),

palaides laiku (ACC) un palaides strāvas ierobežojumu (ILT)

Palaides un apturēšanas shēma ar laika releju

Lai realizētu visas iespējamās elektroniskā palaidēja A1 funkcijas – „mīksto palaidi, „mīksto” apturēšanu un elektrisko bremzēšanu, elektrodzinēja palaides shēmu papildina ar starpreleju K1 un laika releju KT1.

Shēma ar laika releju un iespēju realizēt visas trīsfāzu asinhronā

elektrodzinēja „mīkstās” palaides un apturēšanas funkcijas

Nospiežot pogas slēdzi SB2, ieslēdzas starprelejs K1, saslēdzas kontakti K1.1 un ieslēdz laika releju KT1, saslēdzas K1.2, K1.3 un sagatavo darbam SB2 bloķēšanas ķēdi un elektroniskā palaidēja jaudas moduļa vadības ķēdi.

Laika releja kontakts KT1.1 ieslēdz palaidēju KM1. Saslēdzas kontakti KM1.1 un padod spriegumu uz elektroniskā palaidēja A1 jaudas moduli, bet

kontakts KM1.2 noslēdz pogas slēdža SB2 bloķēšanas ķēdi.