Rotācijas ātruma kontroles slēdži.

Rotācijas slēdžus izmanto asinhrono elektrodzinēju automātiskās palaides, bremzēšanas un darbības kontroles shēmās.

Rotācijas slēdzis kontrolē vārpstas rotāciju. Miera stāvoklī slēdža elektriskie kontakti SR ir pārtraukti. Vārpstai sākot rotēt, slēdža kontakti saslēdzas un signalizē, ka iekārta darbojas.

Centrbēdzes slēdzis sastāv no vārpstas, kuras galā uzmontēta metāla skava ar tajā ievietotiem metāla rullīšiem 1. Rullīšus pievelk vārpstai atsperes, bet to asis ar svirām un šarnīriem savienotas ar buksīti 2, kura rotē reizē ar vārpstu un var pa to pārvietoties horizontālā virzienā.

Iedarbinot elektrodzinēju, uz rullīšiem 1 sāk darboties centrbēdzes spēks, kura iespaidā tie attālinās no vārpstas un, pavelkot slīdošo buksīti pa kreisi, saslēdz elektriskos kontaktus 3- 4.

Centrbēdzes rotācijas slēdzis : 1- metāla rullīši; 2- slīdoša buksīte; 3-

stacionārais elektriskais kontakts; 4-kustīgais elektriskais kontakts

Centrbēdzes slēdzim ir būtiski trūkumi:

- berze mehāniskajos elementos samazina jutību un resursu;

- nevar kontrolēt rotācijas virzienu, jo slēdzis uz to nereaģē.

Indukcijas tipa rotācijas slēdzis sastāv no pastāvīgā magnēta 1, kurš savienots ar elektrodzinēja vārpstu, alumīnija diska 2, kurš novietots pie magnēta poliem N-S un var pagriezties ap savu vārpstu par ierobežotu leņķi α.

Slēdža elektriskais kontakts 3 ir uzmontēts uz diska un elektriski izolēts no tā. Atkarībā no vārpstas rotācijas virziena elektriskais kontakts 3 var saslēgties ar kontaktu 4 vai ar kontaktu 5.

Iedarbinot elektrodzinēju, pastāvīgais magnēts N-S sāk rotēt. Magnētiskā lauka spēka līnijas šķeļ alumīnija disku un inducē tajā strāvu, kuras magnētiskā plūsma saķēdējas ar magnēta plūsmu un rada griezes momentu uz diska vārpstas, saslēdzot kontaktus 3-4.

Iedarbinot elektrodzinēju pretējā virzienā, alumīnija disks pagriežas pretēji, savienojas kontakti 3-5 un noslēdzas otra elektriskā ķēde.

Indukcijas slēdža priekšrocības:

- nav mehāniskās berzes starp slēdža elementiem, kas paaugstina jutību un ekspluatācijas drošumu ;

- var kontrolēt reversējamu elektrodzinēju rotācijas virzienu.

Indukcijas slēdzis: 1-pastāvīgais magnēts; 2-alumīnija disks; 3-mobilais elektriskais kontakts; 4, 5- stacionārie elektriskie kontakti