Palaide ar strāvas ierobežošanu elektrodzinēja statora ķēdē

Lai ierobežotu asinhronā elektrodzinēja lielo palaides strāvu statora ķēdē slēdz balasta rezistorus Rb (aktīvās pretestības) vai reaktorus Xb (induktīvās pretestības).

Balasta elementu pretestību parasti izvēlas tādu, lai palaides strāvas ierobežojums nepārsniegtu 1.5 reizes. Tad palaides moments samazinās proporcionāli strāvas izmaiņas kvadrātam 1.52=2.25 reizes.

Asinhrono elektrodzinēju palaides strāvas ierobežošana statora

ķēdē: a- ar balasta rezistoriem Rb; b- ar balasta reaktoriem Xb

Elektrodzinēju palaiž ar palaidēju KM1. Saslēdzoties spēka kontaktiem KM1.1, statora tinumiem tiek pieslēgts elektriskā tīkla spriegums caur balasta rezistoriem vai reaktoriem, kas ierobežo palaides strāvu 1.5 reizes.

Kad, strāva samazinās līdz nominālajam lielumam, ieslēdz palaidēju KM2, kura spēka kontakti KM2.1 šuntē balasta elementus un pieslēdz statora tinumus tieši barošanas spriegumam.

Palaides strāvas un momenta raksturlīknes

Palaižot elektrodzinēju ar palaidēju KM1 caur balasta rezistoriem vai reaktoriem, tā ieskreja notiek pa mākslīgajām strāvas ki*=f(n/ns) un momenta km*=f(n/ns) raksturlīknēm ar ierobežotu strāvu un pazeminātu palaides momentu, kuram visā palaides procesā jābūt lielākam par slodzes momentu M* > Msl.

Relatīvā palaides strāva ki*=I*/Inom, griezes moments km*=M*/Mnom un

slodzes moments ksl=Msl/Mnom ar balasta pretestību statora ķēdē

Palielinoties rotācijas ātrumam, strāva pakāpeniski samazinās. Kad tā nokrītas tuvu nominālai vērtībai (ki≈1), palaidējs KM2 pieslēdz elektrodzinēju tieši elektriskajam tīklam.

Notiek strāvas un momenta lēciens, un elektrodzinējs pāriet uz dabiskajām raksturlīknēm. Palaides process ir beidzies.

Palaides shēma ar laika releju

Elektrodzinēja palaide notiek kā funkcija no laika.

Laika releja pievilkšanās kavējumu izvēlas no nosacījuma – tk ≥ tpal, kur tpal – palaides laiks, s.

Nospiežot palaides-pogu SB2 nostrādā palaidējs KM1. Saslēdzas tā spēka kontakti KM1.1 un elektrodzinējs sāk palaisties caur balasta elementiem.

Saslēdzoties vadības kontaktiem KM1.2 un KM1.3, tiek bloķēts slēdzis SB2 un tiek pieslēgts spriegumam laika relejs KT1.

Kad strāva samazinās līdz nominālajai vērtībai, nostrādā laika relejs, saslēdzas tā kontakti KT1.1 un ieslēdzas palaidējs KM2.

Spēka ķēdē saslēdzas kontakti KM2.1, elektrodzinējs tiek tieši pieslēgts elektriskajam tīklam un palaides process beidzas.

Palaides shēma ar laika releju KT1

Palaides shēma ar strāvas releju

Automātisko palaides procesu precīzāk var realizēt ar strāvas releju KA1, kura spole slēgta elektrodzinēja spēka ķēdē un tieši kontrolē palaides strāvu. Palaide notiek kā funkcija no strāvas.

Lai shēma stabili darbotos, tajā izmanto atmiņas releju K1.

Palaides strāva ieslēdz strāvas releju KA1. Pārtraucas tā kontakts KA1.2 un neļauj ieslēgties palaidējam KM2, bet kontakts KA1.1 saslēdzas un ieslēdz atmiņas releju K1. Saslēdzas tā kontakts K1.1 un sagatavo darbam palaidēja KM2 spoles ķēdi.

Kad elektrodzinēja strāva nokrītas tuvu nominālajai vērtībai, izslēdzas strāvas relejs KA1, saslēdzas tā kontakts KA1.2, bet pārtraucas – KA1.1.

Ieslēdzas palaidējs KM2. Pārtraucas kontakts KM2.3 un izslēdz palaidēju KM1, bet saslēdzas kontakts KM2.2 un šuntē strāvas releja kontaktus KA1.1 un KA1.2.

Palaides shēma ar strāvas releju KA1

Palaides shēma ar rotācijas slēdzi

Elektrodzinēja palaide notiek kā funkcija no tā vārpstas rotācijas ātruma.

Rotācijas ātruma kontrolei uzstāda rotācijas slēdzi SR1, kura nostrādes slieksni izvēlas tuvu nominālajam rotācijas ātrumam – nnostr=(0.7...0.8) nnom.

Lai palielinātu rotācijas slēdža kalpošanas laiku un realizētu nepieciešamās bloķēšanas izmanto starpreleju K1

Elektrodzinēja vārpstai iegriežoties, saslēdzas rotācijas slēdža kontakti SR1, ieslēdzas starprelejs K1, saslēdzas tā kontakts K1.1 un pieslēdz releja spolei patstāvīgu barošanu, bet kontakts K1.2 ieslēdz palaidēju KM2.

Vadības ķēdē pārtraucas kontakts KM2.2 un atslēdz palaidēju KM1, bet spēka ķēdē saslēdzas kontakti KM2.1 un elektrodzinējs tiek tieši pieslēgts elektriskajam tīklam.

Palaides shēma ar rotācijas slēdzi SR1