Elektrodzinēju dinamiskā bremzēšana

Bremzēšanas princips, raksturlīknes un laiks

Ieslēdzoties bremzēšanas palaidējam KM2, elektrodzinējs tiek pieslēgts līdzstrāvas elektriskajam tīklam ar maināmu bremzēšanas spriegumu Ubr.

Statora tinumos plūstošā līdzstrāva rada magnētisko plūsmu, kuru šķeļ rotora rotējošie tinumi un inducē tajos elektrisko strāvu.

Statora strāvas magnētiskais lauks saķēdējas ar rotora strāvas magnētisko lauku un rada bremzējošu momentu Mbr uz elektrodzinēja vārpstas.

Dinamisko bremzēšanu var automatizēt izmantojot laika releju KT1 ar mazu darbības kavējumu.

Bremzēšanas procesa beigās laika relejs izslēdz palaidēju KM2 un elektrodzinējs tiek atslēgts no līdzstrāvas elektriskā tīkla.

Atšķirībā no bremzēšanas ar pretslēgumu, nav jākontrolē rotācijas ātrums, jo līdzstrāva nerada griezes momentu.

Bremzēšanas ar līdzstrāvu princips un mehāniskās raksturlīknes

Dinamiskās bremzēšanas laika aprēķins.

Dinamiskās bremzēšanas elektriskā shēma

Zvaigznē slēgta elektrodzinēja bremzēšanas shēmā tinumi savienoti jauktajā slēgumā, kura kopējā pretestība R=R1+R1/2=1.5R1, Ω.

Bremzēšanas strāva Ibr un jauda Pbr:

Ibr = Ubr/R = Ubr/(1.5R1), A; Pbr = Ubr · Ibr = Ubr2/(1.5 R1) = 1.5 Ibr2· R1, W

Vidējais bremzēšanas moments:

kvbr=kk⋅sk1−snom[ln(sk2+1)−ln(sk2+snom2)],                    (1)

kur sk=1-nk*- kritiskā slīde; snom=1-nnom*-nominālā slīde.

Lielumus kk un nk* var aprēķināt, ja zināmi elektrodzinēja parametri un bremzēšanas strāva:

kk=11.75⋅Ibr2⋅Xμ2⋅nnom∗9.55⋅Pnom⋅(Xμ+X2 ), nk∗R2 Xμ+X2 ,              (2)

kur nnom*=nnom/ns – elektrodzinēja relatīvais nominālais rotācijas ātrums;

Xμ – elektrodzinēja magnetizācijas ķēdes induktīvā pretestība, Ω;

X2` – pie statora reducētā rotora ķēdes induktīvā pretestība, Ω;

R2` – pie statora reducētā rotora ķēdes aktīvā pretestība, Ω.

Piemērs.

Aprēķināt asinhronā elektrodzinēja M2AA90S dinamiskās bremzēšanas laiku, ja Pnom = 1500W, Inom = 3.5A, ns = 1500 apgr./min, nnom = 1420 apgr./min,   J = 0.43·10-2kg·m2, nnom* = 1420/1500=0.95, Jsl =J, Ibr = 1.8Inom = 1.8·3.5 = 6.3 A, ksl=0.7, R1=7.3 Ω, R2`=5.9 Ω, X2`=7.1 Ω, Xμ`=110 Ω. Ubr=1.5Ibr·R1=1.5·6.3·7.3 =70V.

- Relatīvais kritiskais bremzēšanas moments:

kk=11.75⋅Ibr2⋅Xμ2⋅nnom∗9.55⋅Pnom⋅(Xμ+X2 )= 11.75⋅6.32⋅1102⋅0.959.55⋅1500⋅(110+7.1)=3.2.

- Relatīvais kritiskais rotācijas ātrums:

nk∗R2 Xμ+X2 =5.9110+7.1=0.05.

- Relatīvais sākuma bremzēšanas moments:

kbr1=2kksnomsk+sksnom=2⋅3.20.050.95+0.950.05=0.34.

4. Vidējais bremzēšanas moments:

kvbr=kbr1+kk−kbr13=0.34+3.2−0.343=1.3

5. Elektrodzinēja nobremzēšanās laiks:

tbr2=(J+Jsl)⋅nnom29.552⋅Pnom⋅(kvbr+kvsl)=2⋅0.43⋅10−2⋅142029.552⋅1500⋅(1.3+0.7)=0.06s.

Dinamiskās bremzēšanas shēma ar laika releju

Asinhronā elektrodzinēja automātiskās dinamiskās bremzēšanas

spēka shēma un vadības shēma ar laika releju KT1

Bremzēšanas laika eksperimentāla noteikšana

Nejutības zonā (Ubr=0...10V) bremzēšanas laiks mainās maz. Elektrodzinējs bremzējas no pretestības spēkiem (berze, ventilatora un slodzes pretestība).

Vienmērīgas bremzēšanas zonā (Ubr=20...50V) bremzēšanas laiks izmainās gandrīz apgriezti proporcionāli spriegumam.

Piesātinājuma zonā (Ubr >70V) bremzēšanas laiki ir mazi (sekundes daļas). Lai uzskatāmi parādītu sakarību tbr = f(Ubr) visā sprieguma izmaiņas diapazonā, raksturlīkni attēlo logaritmiskā mērogā.

Dinamiskās bremzēšanas laika-sprieguma raksturlīkne tbr = f(Ubr)

Dinamiskās bremzēšanas veida novērtējums.

Priekšrocības:

- iespēja plašās robežās mainīt bremzēšanas laiku, mainot līdzspriegumu;

- universāls pielietojums, jo var izmantot visa veida asinhronās elektriskās piedziņas bremzēšanai neatkarīgi no iekārtas jaudas un inerces.

Trūkumi:

- relatīvi lieli papildus kapitālieguldījumi lielas jaudas elektriskās piedziņas bremzēšanai, jo nepieciešams taisngriezis līdzsprieguma iegūšanai;

- bremzēšanas moments nav vienmērīgs visā bremzēšanas procesā, maksimālo lielumu sasniedz tikai bremzēšanas beigu stadijā.