Elektrodzinēja jaudas un siltuma bilance

Elektrodzinējam pievadītā elektriskā jauda Pe pārveidojas mehāniskajā jaudā Pm, kas tiek noņemta no elektrodzinēja vārpstas un pārvēršas lietderīgajā darbā, un zudumu komponentē ∆Pz, kas pārvēršas siltuma plūsmā Q.

Asinhronā elektrodzinēja jaudu bilances vienādojums:

Pe=Pm+ΔPz=Pm+(ΔPm+ΔPmeh+ΔPe),   (1)

kur ∆Pm – magnētiskie zudumi statora un rotora elektrotehniskajā tēraudā, W;

∆Pmeh – mehāniskie zudumi gultņos un ventilatorā, W;

∆Pe – mainīgie elektriskie zudumi statora un rotora elektriskajās ķēdēs, W.

11.att. Asinhronā elektrodzinēja jaudas un siltuma plūsmu bilance

Magnētiskos zudumus rada histerēzes (pārmagnetizēšanās) parādības statora un rotora magnētiskajās ķēdēs, kā arī nesinusoidālās magnetizācijas plūsmas augstākās harmonikas.

Neregulējamai piedziņai var pieņemt, ka ∆Pm = const.

Mehāniskos zudumus rada rotējošās daļas berze un inerce, elektrodzinēja dzesēšanas ventilatora patērētā mehāniskā jauda, kā arī magnetizācijas spēka augstāko harmoniku radītie papildmomenti elektrodzinēja biežas palaišanas režīmos. Neregulējamai piedziņai ar vienmērīgu slodzi var pieņemt, ka ∆Pmeh = const.

Elektriskie zudumi statora un rotora elektriskajās ķēdēs ir atkarīgi no ķēžu elektriskajām pretestībām un strāvām:

ΔPe=3(I12⋅R1+I22⋅R2),                                    (2)

kur I1 un I2 – statora un rotora fāzes strāvas, A;

R1 un R2 - statora un rotora fāzes pretestības, Ω.

Zudumu jauda pārvēršas siltuma plūsmā Q, kas paaugstina elektrodzinēja temperatūru un tiek utilizēta apkārtējā vidē:

ΔPz=Q=Qa+Qv,                                        (3)

kur Qa – elektrodzinējā akumulētā siltuma plūsma, W;

Qv – apkārtējai videi atdotā siltuma plūsma, W.

Zudumu jaudu var aprēķināt no jaudu bilances vienādojuma (1):

ΔPz=Pe−Pm=Pmη−Pm=Pm1−ηη,                          (4)

kur η – elektrodzinēja lietderības koeficients.

Zudumi mainās atkarībā no jaudas Pm un lietderības koeficienta η. Tos var aprēķināt, izmantojot elektrodzinēja kataloga datus Pnom un ηnom.

Piemērs.

Aprēķināt zudumu jaudu pēc kataloga datiem. Doti sekojoši lielumi:

1. Psl1 = Pnom = 11 kW, ηnom = 0.93;

2. Psl2 = 0.75 Pnom, η0.75 = 0.91;

3. Psl3 = 1.25 Pnom, η1.25 = 0.945.

Atrisinājums.

1.ΔPznom=Pnom1−ηnomηnom=11⋅1−0.930.93=0.83kW; 2.ΔPz0.75=0.75Pnom1−η0.75η0.75=0.75⋅11⋅1−0.910.91=0.82kW;

3.ΔPz1.25=1.25Pnom1−η1.25η1.25=1.25⋅11⋅1−0.9450.945=0.80kW.

Aprēķinu rezultāti parāda, ka svarīga nozīme ir elektrodzinēja lietderības koeficientam. Jo augstāks lietderības koeficients, jo mazāki zudumi un augstāka elektriskās piedziņas darbības efektivitāte.

Sakarā ar pazeminātu lietderības koeficientu, par 75% slogota elektrodzinēja jaudas zudumi gandrīz vienādi ar 100% slogota elektrodzinēja zudumiem. Turpretī paaugstināts lietderības koeficients pie 25% pārslodzes rada mazākus zudumus, nekā nomināli noslogots elektrodzinējs.

Secinājums.  Asinhronajam elektrodzinējam ar 5% kļūdu var

pieņemt, ka jaudas zudumi ∆Pz = ∆Pznom , ja mehāniskā

jauda  izmainās no 0.75 Pnom līdz 1.25 Pnom