Elektrodzinēja silšanas raksturlīknes

Silšana ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas nosaka elektrodzinēja jaudas un izpildījuma izvēli elektriskās piedziņas sistēmā. Silšanas virstemperatūru τ rada zudumu jauda ∆Pz.

Asinhronā elektrodzinēja (AD) jutīgākā komponente pret termisko slodzi ir statora tinums.

Ap 80% AD strukturālo atteiču ražošanā rada tinumu bojājumi, kurus izraisa termiskas un elektriskas pārslodzes.

Kā slodzi raksturojošu lielumu ērti izmantot statora tinuma strāvu I, ko var viegli izmērīt un reģistrēt. Tad elektrodzinēja noslodzi izsaka ar slodzes koeficientu pēc strāvas: ki=I/Inom , kur Inom – elektrodzinēja nominālā strāva, A.

Asinhronā elektrodzinēja silšanas raksturlīknes dažādām slodzēm

Nomināli slogota elektrodzinēja virstemperatūra sasniedz stacionāru (nostabilizējušos) vērtību, kas mazāka par pieļaujamo dotajai izolācijas klasei (τsnom< τpieļ.) .

Elektrodzinēja silšana notiek pakāpeniski ar noteiktu inerci. To raksturo silšanas laika konstante Ts, kuru var noteikt grafoanalītiski velkot pieskari no raksturlīknes sākumpunkta līdz tā krusto ordinātu τsnom.

Velkot iegūtā krustpunkta projekciju uz laika t asi, iegūst Ts vērtību.

Laika intervālā, kas vienāds ar laika konstanti Ts, virstemperatūra sasniedz 63% no stacionārās vērtības (τTs = 0.63 τs). Virstemperatūras nostabilizēšanās laiku var aprēķināt pēc laika konstantes( ts ≈ 4 Ts).

Ja elektrodzinējs darbojas ar pārslodzi (ki>1), tā stacionārā virstemperatūra var pārsniegt pieļaujamo vērtību (τsp > τpieļ.). Tad savlaicīgi jānostrādā aizsardzībai un jāatslēdz elektrodzinēju no elektriskā tīkla. Aizsardzībai jānostrādā laika momentā, kad virstemperatūra sasniedz pieļaujamo vērtību (tnostr .≤ t2).

No termiskās pārslodzes viedokļa ekstremāls ir īsslēguma režīms (nosprūdis rotors), kad strāva tinumos I = (5 - 7)Inom. Tinumu silšana notiek pēc adiabātiska likuma, proti, temperatūra palielinās lineāri ar ātrumu (5 – 10) 0C/s.

Pēc (10...30)s tinumu temperatūra sasniedz kritisko vērtību. Aizsardzības ierīcei jābūt pietiekami jutīgai un ātrdarbīgai, lai nepieļautu tinumu pārkaršanu (tnostr .≤ t1).

Elektrodzinēja silšanas procesa vienādojums

Elektrodzinēja nestacionāro silšanas procesu var aprakstīt ar siltuma plūsmu bilances vienādojumu:

Qa+Qv=ΔPz,                                                     (1)

kur Qa–akumulētā siltuma plūsma, kas paaugstina elektrodzinēja temperatūru, W;

Qv – videi atdotā siltuma plūsma, kas veicina elektrodzinēja dzesēšanu, W.

Izmantojot elektrodzinēja fizikālos parametrus, iegūstam tā silšanas dinamikas vienādojumu izvērstā veidā:

Qa = c⋅mdτdt, Qv = α ⋅ S ⋅ τ , c⋅mdτdt+ α ⋅ S ⋅ τ =ΔPz ,    (2)

kur c – vidējā īpatnējā siltumietilpība, J/(kg· 0C); m – elektrodzinēja masa, kg;

α – siltuma atdeves koeficients, W/(m2 ·0C);

S – siltuma atdeves virsmas laukums, m2;

τ = (θ – θ0) – tinumu virstemperatūra, 0C.

Dalot diferenciālvienādojuma (2) abas puses ar α·S, iegūst elektrodzinēja silšanas diferenciālvienādojumu normālformā:

Tsdτdt+ τ =K⋅ΔPz ,	                       (3)

kur Ts = c·m/ (α .S) –silšanas laika konstante, s;

K = 1/(α .S) –siltuma pārvades koeficients, oC/W.

Atrisinot diferenciālvienādojumu (3), iegūst eksponenciālu funkciju, kas apraksta siltuma pārejas procesu elektrodzinēja tinumos:

τ(t) = τs(1−e−tTs)=K⋅ΔPz(1−e−tTs).                                   (4)

kur τs = K·∆Pz – stacionārā (nostabilizējusies) tinumu virstemperatūra, 0C.

Reizinājumu C = c·m (J/0C) sauc par elektrodzinēja siltuma ietilpību, bet reizinājumu A = α ·S (W/0C) – par elektrodzinēja siltuma atdevi.

Lai samazinātu elektrodzinēja virstemperatūru pie nemainīgas zudumu jaudas, jāpalielina siltuma atdeve A:

- dzesējot elektrodzinēju ar piespiedu ventilāciju (palielinās α);

- palielinot dzesēšanas virsmas laukumu S ar ribotu statora korpusa virsmu.

Elektrodzinēja silšanas un atdzišanas raksturlīknes

Elektrodzinēja atdzišana notiek lēnāk, nekā uzsilšana, jo atdzišanas laika konstante ir lielāka par silšanas laika konstanti (Ta>Ts).

Tas izskaidrojams ar sliktākiem dzesēšanas apstākļi, jo nedarbojas elektrodzinēja ventilators,  kā rezultātā siltuma atdeve A ir mazāka.

Piemērs.

Aprēķināsim trīsfāzu asinhronā elektrodzinēja zudumu jaudu ∆Pz un siltumtehniskos rādītājus – siltuma atdevi A un siltuma ietilpību C, izmantojot eksperimentālo silšanas raksturlīkni nominālai slodzei.

Aprēķina dati:

- mehāniskā jauda Pnom = 11 kW;

- lietderības koeficients ηnom=0.93;

- nostabilizējusies virstemperatūra τs = 800C;

- silšanas laika konstante Ts = 25min;

- vides temperatūra θv = +200C.

Aprēķins:

- jaudas zudumi ∆Pz= Pnom (1- ηnom)/ ηnom= 11 (1- 0.93)/0.93 =       =0.83 kW = 830 W;

- siltuma atdeve A = ∆Pz / τs = 830/80 = 10.4 W/0C                             (τs = K·∆Pz = ∆Pz / A);

- siltuma ietilpība C = Ts · A = 25 · 60 · 10.4 = 15600 J/0C (Ts = C/ A);

- siltuma pārvades koeficients K = τs/∆Pz = 1/A = 1/10.4 =         =0.096 0C/W.

Aprēķinātie lielumi ∆Pz, A un C dod iespēju modelēt elektrodzinēja silšanu Windows vidē, izmantojot datorprogrammu Matlab „Simulink”.