Galvenie standartizētie darba režīmi un elektrodzinēja izvēle

Elektriskajai piedziņai ir pavisam astoņi standartizētie darba režīmi:

- S1 – ilgstošs režīms ar nemainīgu slodzi, kura laikā elektrodzinēja daļas (tinumi, rotors, stators) sasniedz nostabilizējušos temperatūru;

- S2 – īslaicīgs režīms ar nemainīgu slodzi, kur darba laikā elektrodzinēja daļas nesasniedz nostabilizējušos temperatūru, bet pauzes laikā tās atdziest līdz vides temperatūrai;

- S3 – atkārtoti īslaicīgs ciklisks režīms ar nemainīgu slodzi, kur darba laikā elektrodzinēja daļas nesasniedz nostabilizējušos temperatūru, bet pauzes laikā tās neatdziest līdz vides temperatūrai;

- S4 – atkārtoti īslaicīgs ciklisks režīms ar biežu palaidi, kur darba laikā elektrodzinēja daļas nesasniedz nostabilizējušos temperatūru, bet pauzes laikā tās neatdziest līdz vides temperatūrai;

- S5 – atkārtoti īslaicīgs ciklisks režīms ar biežu palaidi un elektrisku bremzēšanu, kur darba laikā elektrodzinēja daļas nesasniedz nostabilizējušos temperatūru, bet pauzes laikā tās neatdziest līdz vides temperatūrai;

- S6 –ciklisks režīms , kur īslaicīgs darba periods mainās ar tukšgaitas periodu un darba laikā elektrodzinēja daļas nesasniedz nostabilizējušos temperatūru, bet tukšgaitas laikā tās neatdziest līdz konstantai temperatūrai;

- S7 – ciklisks režīms ar biežiem reversiem, kur reversēšanas periods mainās ar nominālas slodzes periodu un šo periodu ilgums ir tāds, ka to laikā elektrodzinēja daļas nesasniedz nostabilizējušos temperatūru;

- S8 – ciklisks režīms ar diviem vai vairākiem rotācijas ātrumiem, kur darba periods pie viena rotācijas ātruma un slodzes mainās ar darba periodu pie cita rotācijas ātruma un tam atbilstošas slodzes un šo periodu laikā elektrodzinēja daļas nesasniedz nostabilizējušos temperatūru.

Elektrodzinēja darbība un izvēle ilgstošā darba režīmā S1

Ilgstošā režīmā ar nemainīgu slodzi darbojas notekūdeņu aerācijas kompresori, cirkulācijas sūkņi, vēdināšanas un žāvēšanas iekārtu ventilatori. Ilgstošā režīmā elektrodzinēja temperatūra sasniedz nostabilizētu vērtību θnost.

Jaudas P = f(t) un temperatūras θ = f(t) raksturlīknes ilgstošam darba

režīmam – S1 ar nemainīgu slodzi

Elektrodzinēja izvēle režīmam S1.

No kataloga izvēlas elektrodzinēju, kas paredzēts ilgstošam darba režīmam. Elektrodzinēja izvēli nosaka sekojoši nosacījumi:

Pnom≥Psl, Mnom≥Msl                 (1)

Ja ir smagi palaišanas apstākļi, izvēlētais elektrodzinējs jāpārbauda pēc palaides momenta Mpal:      Mpal≥Mpalsl                       (2)

Ja reālā slodze ir mainīga, elektrodzinējs jāpārbauda arī pēc pārslodzes spējas:                  Mk≥Mpalmax                         (3)

Elektrodzinēja izvēle mainīgai slodzei.

Mainīgai ilgstošai slodzei elektrodzinēja izvēli nosaka tā silšana.

Elektrodzinēja tinumu maksimālā temperatūra nevienā darba ciklā nedrīkst pārsniegt dotajai izolācijas klasei ilgstoši pieļaujamo.

Lai izvēlētos elektrodzinēju, jānosaka tā silšanas raksturlīkne, kas ir sarežģīts un darbietilpīgs process.

Praksē lieto tuvinātas metodes - vidējo jaudas zudumu metodi, ekvivalentās strāvas metodi, ekvivalentā momenta metodi un ekvivalentās jaudas metodi.

No praktiskā viedokļa ērtāka ir ekvivalentās jaudas metode, īpaši tad, ja iespējams uzņemt slodzes diagrammu .

Slodzes jaudas Psl = f(t) (a.) un slodzes momenta Msl = f(t) (b.)

diagrammas ilgstošam darba režīmam – S1 ar mainīgu slodzi

Ekvivalento jaudu aprēķina vienam darba ciklam:

Pekv=P12⋅t1+P22⋅t2+P32⋅t3+P42⋅t4+P52⋅t5t1+t2+t3+t4+t5         (4)

Elektrodzinēju izvēlas no nosacījuma:         Pnom≥Pekv           (5)

Obligāti jāpārbauda nosacījumu (2) un (3) izpilde.

Elektrodzinēja darbība un izvēle īslaicīgā darba režīmā S2

Īslaicīgā režīmā ar nemainīgu slodzi darbojas kanalizācijas sūkņi, periodiskas nosūkšanas ventilatori, sūkņi ūdensapgādes iekārtās ar mazu ūdens patēriņu, celšanas mehānismu elektriskā piedziņa.

Darba laikā td elektrodzinēja daļu temperatūra nesasniedz nostabilizētu vērtību θd < θnost, bet pauzes laikā tp, tas atdziest līdz vides temperatūrai θv .

Elektrodzinēja izvēle režīmam S2. Ja izvēlas elektrodzinējus, kas paredzēti īslaicīgam darba režīmam, tad vadās pēc standartizētajiem darba laikiem: tdst = 10, 30, 60, 90 min. Elektrodzinēja izvēli nosaka sekojoši nosacījumi:    Pnom≥Psl, Mnom≥Msl.                (1)

Ja ir smagi palaišanas apstākļi, veic pārbaudi pēc palaides momenta:

Mpal≥Mpalsl .                               (2)

Mainīgai slodzei veic pārbaudi arī pēc pārslodzes spējas:

Mk≥Mpalmax .                                   (3)

Jaudas P = f(t) un temperatūras θ = f(t) raksturlīknes režīmam S2

Režīmam S2 parasti izvēlas elektrodzinējus, kas paredzēti režīmam S1 ar mazāku nominālo jaudu par slodzes pieprasīto jaudu (Pnom < Psl).

1. variants.

Ja nominālā jauda vienāda ar slodzes pieprasīto jaudu (Pnom1 = Psl), tad darba laika td beigās elektrodzinēja virstemperatūra ir zemāka par pieļaujamo (τ1d < τ pieļ) un termiskās noslodzes spēja netiek izmantota.

2. variants.

Elektrodzinēja nominālā jauda mazāka par slodzes pieprasīto jaudu (Pnom2 < Psl) un darba laika td beigās tinumu virstemperatūra τ2d≤ τ pieļ:

τ2d = τ2s(1−e−tdTs)	    (4)	                                      (1.55)

Elektrodzinēja termiskās pārslodzes koeficients:

kτ = τ2sτ2d=τ2sτ2s(1−e−tdTs)=1(1−e−tdTs).              (5)

Elektrodzinēja mehāniskās pārslodzes koeficients:

km = PslPnom≈kτ, no kurienes Pnom=Pslkτ.            (6)

Jaudas P = f(t) un virstemperatūras τ = f(t) raksturlīknes darba

režīmam – S2: τ1 = f(t) , ja Pnom1 = Psl; τ2 = f(t),  ja Pnom2 < Psl

1. piemērs.   Aprēķināt elektrodzinēja nominālo jaudu īslaicīgam darba režīmam, ja    td = 10 min, Ts = 20 min, Psl = 4.5 kW.

Atrisinājums. Termiskās pārslodzes koeficients:

kτ =1(1−e−tdTs)=1(1−e−1020)=2.54.

Aprēķinātā nominālā jauda:

Pnom=Pslkτ=4.52.54=2.8kW

Izvēlamies elektrodzinēju ar Pnom = 3 kW.

2. piemērs.   Aprēķināt elektrodzinēja nominālo jaudu īslaicīgam darba režīmam, ja   td = 30 min, Ts = 20 min, Psl = 4.5 kW.

Atrisinājums. Termiskās pārslodzes koeficients:

kτ =1(1−e−tdTs)=1(1−e−3020)=1.3.

Aprēķinātā nominālā jauda:

Pnom=Pslkτ=4.51.3=4kW

Izvēlamies elektrodzinēju ar Pnom ≥ 4 kW.

Elektrodzinēja izvēles atbilstība noteikti jāpārbauda pēc nosacījumiem (2 un 3).

Elektrodzinēja darbība un izvēle atkārtoti-īslaicīgā režīmā S3

Režīmā S3 un modificētajos darba režīmos S4 (ar biežu palaišanu) un S5 (ar biežu palaišanu un bremzēšanu) darbojas kokapstrādes un metālapstrādes darbgaldu padeves mehānismi, sagarumošanas līniju padeves transportieri, cikliskas darbības apstrādes un celšanas mehānismi.

Atbilstību standartizētajam režīmam S3 nosaka pēc elektrodzinēja silšanas.

Darba laikā td elektrodzinēja daļu temperatūra nesasniedz nostabilizētu vērtību θd < θnost, bet pauzes laikā tp, tās neatdziest līdz vides temperatūrai θv.

Darba cikla ilgums režīmā S3 ir tc = td + tp ≤ 10 min.

Jaudas P = f(t) un temperatūras θ = f(t) raksturlīknes atkārtoti

īslaicīgam darba režīmam – S3 ar nemainīgu slodzi

Elektrodzinēja darbību režīmā S3 raksturo relatīvais darba ilgums:

ε=tdtd+tp⋅100%=tdtc⋅100%.                     (1)

Standartizētie darba ilgumi ir sekojoši:

εst=15%, 25%, 40% un 60%. 	(2)

Asinhronajam elektrodzinējam ar konstantu nominālu slodzi maksimāli pieļaujamo komutāciju biežumu stundā nosaka, izmantojot tuvinātu izteiksmi:

fmax≈36⋅(100−ε)tpal⋅(IpalInom)2,                              (3)

kur tpal – elektrodzinēja palaides laiks, s;

Ipal - elektrodzinēja palaides strāva, A;

Inom - elektrodzinēja nominālā strāva, A.

Elektrodzinēja izvēle režīmam S3.

Izvēlas elektrodzinējus, kas paredzēti šādam darba režīmam. Tie ir elektrodzinēji ar paaugstinātu slīdi.

Katalogos dota elektrodzinēju jauda atbilstoši standartizētajiem relatīvajiem darba ilgumiem: 15%, 25%, 40% un 60%.

Elektrodzinēja izvēli nosaka sekojoši nosacījumi:

Pnomεst≥Psl, MnomεstMsl,                         (4)

kur Pnomεst un Mnomεst- nominālā jauda (kW) un moments (Nm).

Smagos palaišanas apstākļos jāveic pārbaude pēc palaides momenta:

Mpalεst≥Mpalsl .                                       (5)

Ja relatīvais darba ilgums ε nesakrīt ar standartizēto lielumu εst, veic elektrodzinēja jaudas pārrēķinu atbilstoši reālajam lielumam ε:

Pnomε≥Pslεεst, ,                         (6)

Ja ε = 75%, izvēlas εst = 60%. Veicot pārrēķinu, iegūstam, ka Pnomε≥Psl7560=Psl1.12.

Ja ε > 80%, izvēlas elektrodzinēju, kas paredzēts režīmam S1.

Ja slodze ir mainīga, vai sastādās no vairākām komponentēm, piemēram, palaide-nomināls darba režīms-bremzēšana, tad jaudas aprēķinam var izmantot ekvivalentās jaudas metodi:

Pnomε≥ε⋅Σ(Pi2tdi)εstΣtdi, ,                            (7)

kur Pi un tdi- jaudas komponentes un to darbības laiki.

Mainīgai slodzei jāveic pārbaude uz kritisko momentu - Mkr ≥ Mmaxsl.

Ciklisks darba režīms ar rotācijas frekvences maiņu S8

Režīmā S8 darbojas elektriskās piedziņas ar maināmu vārpstas rotācijas frekvenci (divu un vairāku ātrumu sūkņi, ventilatori, kompresori, konveijeri, precīzās pozicionēšanas iekārtas).

Režīmu S8 raksturo elektriskās piedziņas darbība ar vienu rotācijas frekvenci ω1 ar nemainīgu slodzi P1 un darba laiku td1=t1-t0, ko periodiski nomaina darbība ar citu rotācijas frekvenci ω2 ar nemainīgu slodzi P2 un darba laiku td2=t2-t1, pie kam elektrodzinēja temperatūra nesasniedz nostabilizētu vērtību (θmax < θnost, θmin > θv).

Standartizēto darba režīmu S8 visatbilstošāk var realizēt ar vairāku ātrumu asinhronajiem elektrodzinējiem.

Elektrodzinēja izvēli nosaka rotācijas frekvenču pārslēgšanas biežums stundā, slodzes jauda katrai rotācijas frekvencei un tai atbilstošais relatīvais darba ilgums attiecībā pret cikla laiku.

Jaudas P = f(t) un temperatūras θ = f(t) raksturlīknes cikliskam darba

režīmam S8 ar divām diskrētām rotācijas frekvencēm ω1 un ω2