Tinumu izolācijas klases pēc termiskās izturības

AD ir relatīvi liela mehāniskās pārslodzes spēja un tie var ilgstoši strādāt ar (25 – 50) % mehānisko pārslodzi, taču nedrīkst pieļaut ilgstošu termisku pārslodzi.

Tinumu izolācijas termisko izturību nosaka to izolācijas klases. Maksimālo īslaicīgi pieļaujamo temperatūru θmax nosaka izolācijas materiāla (lakas) termiskās īpašības. Atbilstoši starptautiskajiem standartiem ir četras izolācijas klases - E, B, F un H.

Ilgstoši pieļaujamo temperatūru θp slogotam elektrodzinējam (Pm = Pnom) nosaka, pieskaitot vides temperatūrai θvmax = +40 0C pieļaujamo virstemperatūru τp.

B-klases izolācijai: θBmax = θvmax + τBp = 400C + 900C = 1300C.

F-klases izolācijai: θFmax= θvmax + τFp= 400C+ +1150C = 1550C.

Elektrodzinēju tinumu izolācijas termiskās izturības klases

Normāliem darba apstākļiem (θv < 30 0C, φv = (60 – 70)%, vienmērīga slodze) izvēlas elektrodzinējus ar B-klases izolāciju.

Smagiem darba vides apstākļiem ( augsta temperatūra, augsts relatīvais mitrums, liels putekļu blīvums, pulsējoša slodze u.c.) izvēlas elektrodzinējus ar F-klases izolāciju vai īpaši smagiem apstākļiem ar H-klases izolāciju.

Ja elektrodzinēja darba vides temperatūra atšķiras no standartizētās +400C, tad attiecīgi jāpieskaņo tā mehāniskā noslodze.

Zemākās temperatūrās slodzi var palielināt virs nominālās, bet augstākās - elektrodzinējs jāatslogo.

AD mehāniskās  slodzes koeficientu ksl = Psl/Pnom var mainīt atbilstoši vides temperatūrai. Zemās temperatūrās tas dod iespēju izmantot AD mehāniskās pārslodzes spēju.

| Darba vides temperatūra, 0C | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mehāniskās slodzes Koeficients ksl = Psl/Pnom | 1.20 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 |