Rotācijas ātruma regulēšana ar frekvences maiņu

Frekvenču pārveidotājs pārveido elektriskā tīkla spriegumu U1=const. ar frekvenci f1=const. mainīgā spriegumā U2=var. ar mainīgu frekvenci f2=var.

Mainot asinhronā elektrodzinēja barošanas sprieguma frekvenci f, mainās magnētiskā lauka sinhronais rotācijas ātrums un elektrodzinēja rotora asinhronais rotācijas ātrums:

nf=60⋅(1−s)p.                         (1)

Ja slīde s = const. un polu pāru skaits p = const., tad attiecība n/f = const.

Rotācijas ātrums n ir tieši proporcionāls barošanas sprieguma frekvencei f.

Vienlaicīgi ar frekvenci f2 tiek regulēts arī spriegums U2. Tas nodrošina frekvenču regulējamās elektriskās piedziņas vislabākos enerģētiskos rādītājus.

Frekvenču regulējamas elektriskās piedziņas funkcionālā shēma

Frekvenču metodes galvenās priekšrocības:

- iespēja vienmērīgi regulēt elektrodzinēja rotācijas ātrumu plašās robežās kā zem nominālās vērtības, tā virs tās;

- iegūst stabilas (cietas) elektrodzinēja mehāniskās raksturlīknes, kuras var ideāli saskaņot ar mehānisma raksturlīknēm, mainot vienlaicīgi spriegumu U2 un frekvenci f2 atbilstoši slodzes izmaiņas likumam;

- augsti enerģētiskie un ekonomiskie rādītāji (augsts lietderības koeficients, liels elektroenerģijas ietaupījums salīdzinot ar neregulējamo elektrisko piedziņu);

- iespēja veidot drošas tehnoloģisko iekārtu elektriskās piedziņas automātiskās regulēšanas sistēmas ar augstu darbības stabilitāti un energoefektivitāti.

Sprieguma un frekvences regulēšanas likumi

Lai iegūtu augstu elektriskās piedziņas lietderības koeficientu visā frekvences un rotācijas ātruma regulēšanas apgabalā, jāizpilda nosacījums:

km=Mk1Msl1=Mk2Msl2=const.,                   (2)

Kritisko momentu var izteikt ar spriegumu un frekvenci: Mk ≈ μ · U2 / f2,

kur μ – dotā elektrodzinēja konstante.

Tad no (2) iegūst sprieguma regulēšanas likumu:

U2U1=f2f1⋅Msl2Msl1.                                      (3)

Konstantai slodzei (Msl=const.) spriegumu regulē proporcionāli frekvencei . Ja Msl2/Msl1=1, tad U2U1=f2f1 jeb Uf=const.

Elektrodzinēja moments ir konstants  M=const.  , bet jauda mainās tieši proporcionāli rotācijas ātrumam P/n=const.

Šāds regulēšanas veids ir ideāls elektrodzinējiem ar konstantu slodzi.

Asinhronā elektrodzinēja mehāniskās raksturlīknes – M = f(n/ns), ja spriegums U tiek regulēts proporcionāli frekvencei f (U/f = const.)

Centrbēdzes mehānismi rada tā saucamo ventilatora slodzi, kuras moments mainās proporcionāli rotācijas ātruma kvadrātam, tātad tas mainās arī proporcionāli sprieguma frekvences kvadrātam.

Ievietojot izteiksmē (3) Msl2/Msl1=(f2/f1)2, iegūst sprieguma regulēšanas likumu ventilatora slodzei:

U2U1=f22f12 jeb Uf2=const.         (4)

Elektrodzinēja moments mainās tieši proporcionāli sprieguma frekvencei jeb rotācijas ātrumam - M/n = const., bet jauda - tieši proporcionāli sprieguma frekvences jeb rotācijas ātruma kvadrātam: P/n2=const.

Šāds regulēšanas veids ir atbilstošs elektrodzinējiem ar ventilatora slodzi.

Asinhronā elektrodzinēja mehāniskās raksturlīknes – M = f(n/ns), ja

spriegums tiek regulēts proporcionāli frekvences kvadrātam(U/f2=const.)

Pusvadītāju frekvenču pārveidotāji

Frekvenču pārveidotāju uzbūve un darbība

Frekvenču pārveidotāji formē trīsfāzu spriegumu ar regulējamu efektīvo vērtību un frekvenci no elektriskā tīkla sinusoidālā sprieguma divos veidos.

Tiešie frekvenču pārveidotāji jauno maiņspriegumu formē no elektriskā tīkla sinusoidālā sprieguma pozitīvajiem un negatīvajiem pusviļņiem, izmantojot pusvadītāju slēdžus – tiristorus.  Formējamā izejas sprieguma lielumu maina ar tiristoru atvēršanas leņķi. Izejas sprieguma frekvenci regulē, mainot ieejas sprieguma pusviļņu skaitu un kombināciju vienā izejas sprieguma periodā.

Neskatoties uz dažām priekšrocībām, piemēram, notiek tikai vienreizēja enerģijas pārveidošana ar maziem zudumiem, var notikt brīva reaktīvās jaudas apmaiņa starp elektrodzinēju un elektrisko tīklu, tiešajiem frekvenču pārveidotājiem ir būtiski trūkumi:

- liels spēka elektronikas elementu - tiristoru skaits (6-uz katru fāzi) un sarežģīta vadības shēma;

- izejas sprieguma frekvenci var regulēt tikai zem elektriskā tīkla frekvences (fiz=0...50Hz), pie frekvencēm virs 25Hz pasliktinās sprieguma kvalitāte.

Visplašāko pielietojumu ieguvuši netiešie frekvenču pārveidotāji ar izteiktu līdzstrāvas posmu, kuros notiek divkārtēja enerģijas pārveidošana. Vispirms no elektriskā tīkla maiņsprieguma iegūst līdzspriegumu, pēc tam no līdzsprieguma formē jaunu maiņspriegumu ar regulējamu sprieguma lielumu un frekvenci.

Netiešajiem frekvenču pārveidotājiem ir vairākas būtiskas priekšrocības:

- mazs spēka elektronikas elementu - izolētās bāzes bipolāro tranzistoru skaits (2-uz katru fāzi) ar mazu izkliedes zudumu jaudu;

- izejas sprieguma frekvenci var regulēt plašās robežās kā zem, tā virs elektriskā tīkla sprieguma frekvences (50Hz ≥ fiz > 50Hz);

- vienmērīga, droša un energoefektīva asinhronā elektrodzinēja rotācijas ātruma, momenta un jaudas regulēšana.

Netiešais frekvenču pārveidotājs (NFP) ar izteiktu ļīdzstrāvas posmu sastāv no elektromagnētiskās saderības filtra (EMSF), trīsfāzu tilta taisngrieža (TT), līdzstrāvas filtra (LF) un sprieguma invertora (SI).

Tā darbību vada programmējams regulējošais kontrolleris (VK) ar loģiskās vadības, kontroles un aizsardzības interfeisa shēmām.

Uz VK ieejas termināliem tiek padoti signāli no elektrodzinēja strāvas kontroles sensoriem (SKS) un vadības objekta tehnoloģisko parametru kontroles sensoriem (TS).

Netiešais frekvenču pārveidotājs ar izteiktu līdzstrāvas posmu

Sprieguma invertora darbība un raksturlīknes

Sprieguma invertoros izmanto izolētās bāzes bipolāros tranzistorus (IBBT), kas darbojas kā slēdža elementi, kuru komutēšanai izmanto takts ģeneratoru (TG) ar loģiskās vadības shēmu.

Ja SI izejas sprieguma ~U2 periods T tiek formēts no nT taktīm un takts impulsu sekošanas frekvence ir fg, tad ~U2 frekvence:

f2 = fg/nT.

Vienkāršākā 6-taktu invertora izejā formējas maiņspriegums, kura periods sastāv no 6 taktīm, kurās mainās pauzes un līdzsprieguma impulsi ar konstantu amplitūdu un platumu, un mainīgu polaritāti.

Katrā taktī viens tranzistors tiek ieslēgts un viens – izslēgts.

Apzīmējot tranzistoru ieslēgšanos ar „+”, bet izslēgšanos ar „-”, katrai taktij var uzrakstīt sekojošu komutācijas algoritmu:

1. (+VT1,-VT4); 2. (+VT2,-VT5); 3. (+VT3,-VT6); 4. (+VT4,-VT1);

5. (+VT5,-VT2); 6. (+VT6,-VT3).

Katrs no 6 tranzistoriem ir ieslēgts 3-taktis. Katrā taktī ir ieslēgti 3 tranzistori, jo vienlaicīgi tiek formēti trīs par 120 elektriskajiem grādiem savstarpēji nobīdīti līnijas spriegumi UA2B2, UB2C2, UC2A2 ar efektīvo vērtību:

U2l= (2/3)0.5 · U2 = 0.816 · U2.

Mainot takts ģeneratora impulsu sekošanas frekvenci, var vienmērīgi regulēt izejas sprieguma frekvenci. Ja fg=120 Hz, tad f2=120/6=30Hz.

Tā kā līdzsprieguma impulsi ir ar konstantu amplitūdu un nemainīgu platumu, tad, lai regulētu arī spriegumu, jāizmanto regulējams taisngriezis.

Sešu taktu invertors praksē netiek izmantots, jo iegūtās strāvas kvalitāte ir ļoti zema.

Elektrodzinēja tinumos plūstošā strāva I2 nav sinusoidālas formas, kas rada vairākus negatīvus efektus:

- pastiprinās elektrodzinēja silšana, jo palielinās elektriskie un magnētiskie zudumi, pazeminās arī lietderības koeficients;

- samazinās elektrodzinēja mehāniskā jauda un moments, tas darbojas nevienmērīgi, īpaši pie zemākām frekvencēm.

Sērijveida frekvenču pārveidotājos izmanto daudztaktu sprieguma invertorus ar tranzistoru komutācijas frekvenci fg=(2...12) kHz un sprieguma U2 impulsu platuma modulāciju.

Impulsu platumu pakāpeniski palielina no vismazākā pusperioda sākumā līdz vislielākajam pusperioda vidū un pēc tam atkal pakāpeniski samazina līdz pusperioda beigām.

Jo mazāks impulsu platums ti dotajā periodā T, jo mazāks arī līnijas spriegums ~U2l izejā:

U2l=U2⋅1nTtiT, kur ti ir i−tā impulsa platums vienā periodā , s.

FP ar 18-taktu sprieguma invertoru un impulsu platuma modulāciju izejas sprieguma radītā strāva ir sinusoidāla ar mazu augstāko frekvenču komponenti.

Strāva pēc kvalitātes ir tuva ideālai un praktiski nerada papildus zudumus elektrodzinējā.

Izejas sprieguma frekvenci regulē mainot takts impulsu frekvenci. Piemēram, izejas sprieguma frekvenci f2=25 Hz iegūst, ja TG frekvence fg=25·18 =450 Hz.

Jo lielāks taktu skaits, un jo lielāka takts frekvence, jo labāka ir strāvas forma un mazāki enerģijas zudumi elektrodzinējā.

Elektrodzinēja sprieguma U2 un strāvas I2 raksturlīknes ar 6 taktu

sprieguma invertoru un konstantu sprieguma impulsu platumu

Elektrodzinēja sprieguma U2 un strāvas I2 raksturlīknes ar

18 taktu sprieguma invertoru un impulsu platuma modulāciju

Frekvenču regulējamas elektriskās piedziņas enerģētika

Frekvenču pārveidotāja un frekvenču regulējamās elektriskās piedziņas labumu, no enerģētikas viedokļa, raksturo lietderības koeficients.

Enerģijas zudumus frekvenču pārveidotājā rada siltuma zudumi taisngrieža un sprieguma invertora spēka elektronikas elementos, kā arī ventilācijas zudumi vidējas, ko rada dzesēšanas ventilatoru patērētā elektroenerģija.

Frekvenču pārveidotāja ABB ACS 600 lietderības koeficients ηf(f)

Elektriskās piedziņas (EP) kopējo lietderības koeficientu nosaka FP lietderības koeficients un asinhronā elektrodzinēja (AD) lietderības koeficients.

Barojot AD no frekvenču pārveidotāja, tā lietderības koeficients samazinās par aptuveni 1%. Tā cēlonis ir elektrodzinēja strāvas augstāko harmoniku radītie papildus zudumi.

EP lietderības koeficientu būtiski iespaido FP izejas sprieguma regulēšanas veids un griezes momenta un slodzes momenta sakritība visā regulēšanas diapazonā.

Ideālā gadījumā iegūst augstāko lietderības koeficientu (r.-l.1).

Regulējot centrbēdzes sūkņa elektrodzinēja spriegumu pēc likuma U ~ f2, iegūst reālo optimālo raksturlīkni 2.

Reālais lietderības koeficients ir mazāks par ideālo, jo AD griezes momenta izmaiņa atkarībā no rotācijas ātruma ideāli nesakrīt ar slodzes momenta izmaiņu.

Regulējamas EP lietderības koeficentu var aprēķināt, izmantojot AD kataloga datus un raksturlīknes:

ηep=ηf⋅[η−(Δ ηh+ΔηU)],

kur η - AD lietderības koeficients no kataloga;

∆ηh - labojums pēc augstāko harmoniku zudumiem;

∆ηU - labojums pēc sprieguma regulēšanas likuma.

Piemērs.

Sūkņa AD sprieguma vidējā frekvence fv=30Hz, lietderības koeficients η=0.95, ∆ηh=0.01 η= 0.01·0.95≈0.01. FP lietderības koeficients ηf=0.94, ∆ηh=0. Tad idealizētais ηep=0.94·(0.95-0.01)=0.88. Reālais ηep ir par 2,5% mazāks.

Regulējama centrbēdzes sūkņa elektriskās piedziņas lietderības koeficients

atkarībā no sprieguma regulēšanas veida (U ~ f vai U ~ f2)

Sūkņu iekārtas ar frekvenču regulējamu elektrisko piedziņu

Centrbēdzes sūkņa elektrodzinēja izvēles aprēķins

Sūkņa elektrodzinēja jaudu gan regulējamai, gan neregulējamai piedziņai aprēķina pēc formulas:

Papr=Q⋅p1000⋅ηs⋅ηp=Q⋅γ⋅g⋅H1000⋅ηs⋅ηp ,

kur Q – nepieciešamais sūkņa ražīgums, m3/s;

p = γ · g · H – nepieciešamais sūkņa spiediens (Paskāli), N/m;

γ=1000kg/m3-ūdens tilpuma masa;

g=9.81m/s2-brīvās krišanas paātrinājums;

H = Hg+∆H – nepieciešamais celšanas augstums, m (Hg - ģeodēziskais

celšanas augstums (m), ∆H - spiediena zudumi cauruļvadu tīklā (m));

ηs- sūkņa lietderības koeficients;

ηp- pārvada lietderības koeficients (tiešajam pārvadam-1, ķīļsiksnas

pārvadam - 098, plakansiksnas pārvadam - 0.95).

Sūkņa elektrodzinēja nominālo jaudu izvēlas lielāku par aprēķināto jaudu, jo darba laikā var rasties pārslodzes un ūdens noplūdes:

Pnom≥kr⋅Papr,

kur kr - rezerves koeficients, kuru izvēlas atbilstoši aprēķinātajai jaudai.

Papr (kW) = ≤ 1      2       3       4        5         8        10  ≤ 100       >100.

kr =  2.0   1.7   1.33   1.25    1.2      1.12     1.1...1.05        1.05.

Mazas jaudas iekārtai ir lielāks kr, jo to vairāk iespaido pārslodzes un noplūdes.

Piemērs.  Izvēlēties sūkņa piedziņas elektrodzinēju un frekvenču

pārveidotāju atbilstoši ūdensapgādes sistēmas parametriem.

Dots.

Ūdens padeves daudzums Q=400m3/h=0.11m3/s, nepieciešamais

celšanas augstums H=40m, ūdens tilpuma masa γ=1000kg/m3, brīvās

krišanas paātrinājums g=9.81m/s2, sūkņa lietderības koeficients

ηs=0.85, ķīļsiksnas pārvada lietderības koeficients ηp=0.98, sūkņa

rotācijas ātrums ns=1425min-1

Aprēķini.

Elektrodzinēja aprēķinātā un nominālā jauda:

Papr=Q⋅γ⋅g⋅H1000⋅ηs⋅ηp =0.11⋅1000⋅9.81⋅401000⋅0.85⋅0.98=51.8kW, Pnom≥kr⋅Papr=1.05⋅51.8=54.4kW.

Elektrodzinēja izvēle.

Trīsfāzu asinhronais elektrodzinējs: 380V, 50 Hz ar Pnom= 55kW, Inom=103A, nnom=1475min-1, ηnom=0.943, cosφ=0.86.

Tā kā AD rotācijas ātrums atšķiras no sūkņa rotācijas ātruma, tad ķīļsiksnas pārvada skriemeļiem jābūt ar atšķirīgiem diametriem.

Nosakām pārnesuma skaitli i=nnom/ ns =1475/1425=1.04. Skriemelim uz sūkņa vārpstas jābūt ar 1.04 reizes lielāku diametru.

Frekvenču pārveidotāja izvēle.

1. FP jaudai jābūt vienādai vai lielākai par AD jaudu:

Pnom f  ≥ Pnom.

2. Veic pārbaudi pēc nominālās strāvas:

Inom f  ≥ Inom.

Abām prasībām atbilst frekvenču pārveidotājs ACS 601 – 0070 – 3:

barošanas spriegums 380V / 50Hz ,

jauda Pnom f = 55kW;

nominālā strāva Inom f = 112A.

Regulējamas ūdensapgādes sistēmas vadības shēmas

Frekvenču regulējama ūdensapgādes vadības sistēma sastāv no:

- spiediena mērīšanas pārveidotāja PE, kurš izmēra ūdens spiedienu maģistrālē un pārveido normētā elektriskā spriegumā (0...10V);

- PE izejas signāls Up tiek padots uz vadības kontrolleri, kurš formē vadības signālu Uv frekvenču pārveidotājam;

- frekvenču pārveidotājs atbilstoši izmaina asinhronā elektrodzinēja barošanas spriegumu U = var. un frekvenci f = var. Tiek izmainīts sūkņa rotācijas ātrums n, ražīgums Q un spiediens p tā, ka tiek kompensēta spiediena novirze ∆p

Spiediena kontrole un regulēšana notiek nepārtraukti, nodrošinot galvenās perturbācijas – ūdens patēriņa Qp iespaida uz spiedienu maģistrālē automātisku kompensāciju.

Ūdensapgādes sūkņa vadības sistēmas tehnoloģiskā shēma

Shēma ar palaidēju KM1 un frekvenču pārveidotāju A1

Spiediena mērīšanas pārveidotāju PE ar augstomīgu (sprieguma) izeju pievieno spailēm „Com” un „V”.

Izvēloties PE ar zemomīgu (strāvas) izeju, to pievieno spailēm „Com” un „A”.

Palaidēja kontaktu KM1.3 pievieno spailēm „+24” un „Fw” (forward) – tiešajam griešanās virzienam.

C1R1 ķēde filtrē palaidēja spoles KM1 ģenerētos komutācijas pārsprieguma impulsus.

FP nodrošina asinhronā elektrodzinēja mīksto palaidi, ātruma regulēšanu un aizsardzību.

Sūkņa ar frekvenču regulējamu elektrisko piedziņu elektriskā shēma

Sūkņa vadības veida izvēle un elektroenerģijas patēriņš

Ja ietaupītā elektroenerģija kompensē frekvenču regulējamās elektriskās piedziņas ieviešanas papildus kapitālieguldījumus un ekspluatācijas izdevumus normatīvajā atmaksāšanās laikā (5 gadi), tad tās pielietošana ir ekonomiski pamatota.

Apskatīsim firmas „Flygt” pētījumu datus par trim hidrauliskajām sistēmām, kurās tiek izmantots viens un tas pats sūknis ar hidraulisko raksturlīkni H=f(Q) un darba punktu Hd = 9.3m un Qd = 93l/s .

Sistēmas atšķiras ar ģeodēzisko celšanas augstumu (Hg1=3m< Hg2=6m< Hg3=8.5m) un hidrauliskajiem zudumiem, kurus nosaka darba punktā (∆H1d=Hd- Hg1=6.3m, ∆H2d=Hd– Hg2=3.3m, ∆H3d=Hd– Hg3=0.8m).

Elektroenerģijas īpatnējā patēriņa raksturlīknes frekvenču regulēšanai ir λ1=f(Q), λ2=f(Q) un λ3=f(Q).

Regulējot divpozīciju režīmā enerģijas īpatnējais patēriņš λd = const.

Ūdensapgādes sistēmas hidrauliskās raksturlīknes un ūdens tilpuma

pārneses īpatnējais elektroenerģijas patēriņš λ = f(Q), kWh/m3

Elektroenerģijas patēriņš Af, izmantojot frekvenču regulēšanu, sistēmai ar īpatnējo enerģijas patēriņu λ1=f(Q):

Af=3.6⋅(λ11⋅Q1⋅t1+ λ12⋅Q2⋅t2+λ13⋅Q3⋅t3)=3.6⋅(0.035⋅77⋅1000+ +0.025⋅50⋅6000+0.026⋅20⋅1760)=40.000 kWh.

Elektroenerģijas patēriņu Ad, izmantojot divpozīciju regulēšanu:

Af=3.6⋅λd(Q1⋅t1+ Q2⋅t2+Q3⋅t3)=3.6⋅0.04⋅(77⋅1000+ 50⋅6000++20⋅1760)=59.280 kWh.

Elektroenerģijas ietaupījums:

∆A= Ad - Af = 59.280 – 40.000 = 19.280 kWh.

Sūkņu stacijas ūdens padeves daudzuma laika diagramma gadam

Secinājumi.

1. Hidrauliskajās sistēmās ar lieliem zudumiem frekvenču regulēšana dod ievērojamu elektroenerģijas ietaupījumu.

2. Hidrauliskajās sistēmās ar maziem zudumiem (sūknis atrodas tuvu patērētājam) jāizmanto divpozīciju regulēšana.