Regulējamā asinhronā elektriskā piedziņa

Rotācijas ātruma regulēšana ar polu skaita maiņu

Asinhronā elektrodzinēja rotācijas ātrumu n var izmainīt divējādi:

- mainot statora tinuma polu pāru skaitu p;

- mainot barošanas sprieguma frekvenci f.

Polu pāru skaitu p var izmainīt vairāku ātrumu elektrodzinējiem, mainot tinumu spoļu slēgumus.

Šādi elektrodzinēji tiek baroti no trīsfāzu maiņstrāvas tīkla ar nemainīgu spriegumu U=const. un frekvenci f=const.

Asinhronā elektrodzinēja rotācijas ātrumu un polu pāru skaitu saista izteiksme:

n⋅p=60⋅f⋅(1−s).                     (1)

Ja elektrodzinēja slīde s=1-n/ns=const. un f=const., tad n·p=const.

Pie šādiem nosacījumiem rotācijas ātrums n ir apgriezti proporcionāls polu pāru skaitam p.

Asinhronā elektrodzinēja rotācijas ātruma divkārtējai izmaiņai tiek izmantotas Dālandera shēmas:

- zvaigznes - dubultās zvaigznes (Y/YY) slēgums;

- trīsstūra - dubultās zvaigznes (∆/YY) slēgums.

Zvaigznes-dubultās zvaigznes (Y/YY) slēgums

a- momenta un jaudas diagrammas; b – elektriskā shēma

Zvaigznes-dubultās zvaigznes slēgums piemērots mehānismu piedziņai, kuru moments nav atkarīgs no rotācijas ātruma, bet jauda palielinās tieši proporcionāli rotācijas ātrumam (konveijeri, transportieri, celšanas un padeves mehānismi, Rūtsa divu rotoru kompresori).

Piemērs. Divu ātrumu asinhronais elektrodzinējs: M2CA 280 SMA, Y/YY, 8/4.

Kataloga dati.

1.Mazajam ātrumam: ns1=750min-1; 2p1=8 (8 poli); Pm1= 40kW; M1=514Nm;

I1=92A; n1=743min-1; cosφ1=0.69; η1=0.92, Ipal1/I1=7.2.

2. Lielajam ātrumam: ns2= 1500min-1; 2p1=4 (4 poli); Pm2=65kW; M2=420Nm;

I2=115A; n2=1486min-1; cosφ2=0.88; η2=0.93, Ipal2/I2=7.7.

Salīdzināšanai noteiksim datu relatīvo attiecību:

ns2/ ns1=1500/750=2; Pm2/Pm1= 65/40=1.63;M2/M1=420/514=0.82.

Elektrodzinēja mehānisko jaudu var aprēķināt pēc jaudas formulas:

Pm1=3·I1·Uf1·cosφ1·η=3·92·220·0.69·0.92=38550W=39kW.

Trīsstūra-dubultās zvaigznes (∆/YY) slēgums

Trīsstūra-dubultās zvaigznes slēgums piemērots turbo mehānismu piedziņai, kuru pieprasītais moments mainās proporcionāli rotācijas ātrumam, bet jauda palielinās tieši proporcionāli rotācijas ātruma kvadrātam (centrifūgas, centrbēdzes ventilatori un kompresori, centrbēdzes sūkņi).

Piemērs. Divu ātrumu asinhronais elektrodzinējs: M2CA 280 SMA, ∆/YY, 8/4.

Kataloga dati.

1. Mazajam ātrumam: ns1= 750min-1; 2p1=8 (8 poli); Pm1=20kW; M1=257Nm;

I1=50A; n1=743min-1; cosφ1=0.63; η1=0.915; Ipal1/I1=5.4.

2. Lielajam ātrumam: ns2= 1500min-1; 2p1=4 (4 poli); Pm2=80kW; M2=514Nm;

I2=150A; n2=1486min-1; cosφ2=0.83; η2=0.938; Ipal2/I2=8.4.

Noteiksim galveno datu attiecību abiem ātrumiem:

ns2/ns1=1500/750=2; Pm2/Pm1 = 80/20=4; M2/M1=514/257=2; I2/I1=150/50=3.

M2/M1=n2/n1 un Pm2/Pm1= (n2/n1)2 - moments ir tieši proporcionāls rotācijas ātrumam, bet jauda – tā kvadrātam.

Elektrodzinēju palaiž ∆-slēgumā, jo palaides strāva (Ipal1=5.4·I1=5.4·50=270A) ir būtiski mazāka par palaides strāvu YY -slēgumā (Ipal2=8.4·I2=8.4·150=1260A).